## opći uvjeti
OPĆI UVJETI STROJARSKIH INSTALACIJA
Svi radovi iz ovog troškovnika moraju biti izvedeni stručno, precizno i veoma savjesno prema danom troškovničkom opisu i projektu, te moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normativima.
U cijeni pojedinih stavaka obuhvaćeni su svi troškovi za puno dovršenje stavke, pravovremena dobava, sav rad, materijal, svi prateći građevinski radovi, podupiranja, skele, dizalice, osiguranjanja i regulacija prometa, prijevoz i transport, troškovi skladištenja, razni doprinosi, dodaci i režijski troškovi, sva potrebna ispitivanja, puštanja u pogon, balansiranja i funkcionalne probe do potpune funkcionalnosti, čiščenje, ispiranje i dezinfekcija cjevovoda i ventilacijskih kanala, izdavanje atesta, izrada katastra vanjskih instalacija, obučavanje krajnjeg korisnika, sitan spojni, montažni, ovjesni i i brtveni materijal, tehnička dokumnetacija, tehnički listovi i certifikati ugrađene opreme, dokumentacija za rukovanje i održavanje sustava, zapisnici o izvršenim mjerenjima, te svi ostali troškovi izvoditelja vezani za organizaciju gradilišta.
Projektom predviđena oprema mora imati osiguran ovlašteni servis, te posjedovati garantne listove sa propisanim garantnim rokovima za tu vrstu proizvoda i radova, te regulirane sve potrebne certifikate i ateste na hrvatskom jeziku. Skladištenje opreme treba provesti tako da bude osigurano od vlaženja i mehaničkih oštečenja. Mjere pozicija za ugradnju opreme kontrolirati u naravi prije dobave opreme, te u slučaju odstupanja obavijestiti projektanta. Za svu opremu za koju nije definirana boja ili nisu precizno definirane karakteristike, potrebno je konzultirati projektanta i investitora koji mora izvršiti odabir i pismeno ga odobriti.
Sav upotrijebljen materijal mora biti kvalitetan i odgovarati odredbama važećih standarda i propisa (hrvatskih, odnosno stranih ako isti ne postoje), te u skladu sa tehničkim uvijetima i pravilima struke. Nekvalitetan materijal ne smije se upotrebljavati. Za sav materijal koji će se upotrijebiti, izvoditelj radova mora pribaviti uvjerenje o kvaliteti materijala. Bez odobrenja izvoditelj ne smije upotrebljavati materijale koji nisu predviđeni projektom. Radovi moraju biti izvedeni prema projektu, te izvoditelj ne smije vršiti nikakve promjene ili odstupanja od projekta bez odobrenja stručnog nadzora, investitora i projektanta.
Tijekom izvođenja radova izvoditelj je dužan voditi građevinski dnevnik. U dnevnik treba dnevno unositi sve podatke u skladu sa važećim propisima, a posebno sve izmjene i dopune nastale tijekom radova ovjerene od projektanta ili nadzornog inženjera.
Za čitavo vrijeme građenja izvoditelj je dužan održavati čistoču na gradilištu, te pravovremeno odvoziti višak materijala. Ukoliko se utvrdi da neki materijal ne odgovara kvaliteti i važećim propisima izvoditelj je dužan isti ukloniti sa gradilišta o svom trošku i zamijeniti ga sa propisanim.
Izvođač je obvezan prije početka radova proučiti svu tehničku dokumentaciju, pregledati gradilište, te se informirati o svim izvorištima materijala, mogućnostima organizacije gradilišta, korištenja privremenih objekata i priključaka vode i električne energije. Ako izvoditelj kod pregleda dokumentacije ili izvođenja radova ustanovi da dio dokumentacije ne odgovara pravilima struke ili smatra da je rješenje dano projektom nefunkcionalno i li neekonomično, dužan je o tome pisano obavijestiti investitora ili nadzornog inženjera.
Obračun radova vršiti će se prema odredbama ugovora između izvoditelja i investitora. Nakon završetka izgradnje odnosno primopredaje radova, izvoditalj je dužan s gradilišta ukloniti o svom trošku sve privremene objekte, deponije materijla i sl. Za vrijeme izvođenja radova izvoditelj mora primjenjivati sva potrebna sredstva zaštite na radu kako bi osigurao izvođenje radova na siguran način, a u svrhu zaštite života i zdravkja radnika i slučajnih prolaznika, te osiguranja uvjeta da ne dođe do oštečenja susjednih objekata. U slučaju nastanka oštećenja na susjednim objektima, prometnicama, instalacijama i uređajima dužan ih je pravovremeno otkloniti o vlastitom trošku.
Izvoditelj se u tijeku gradnje mora pridržavati odredaba zakona o gradnji, zakona o zaštiti na radu i drugih važećih propisa RH . .

## sanitarna voda
1. | INSTALACIJE SANITARNE VODE |  |  |  |  | 0
1. | Zatvaranje odgovarajućih ventila, te pražnjenje instalacija sanitarne vode (cjevovodi tople i hladne vode, te recirkulacije) - cca. 2000 litara.
|  | komplet | 1 | a' |  | 0
0
2. | Demontaža pocinčanih čeličnih cijevi (ulaz u objekt i podstanica), komplet sa pripadajućom izolacijom i ovjesnim priborom. Obračun po m demontiranog cjevovoda.
| - cjevovodi dimenzija NO50 - NO80 | m | 9 | a' |  | 0
3. | Rezanje i blindiranje postojećih cjevovoda koji više neće biti u funkciji, na mjestima rezanja. Obračun po komadu.
|  | kom | 38 | a' |  | 0
4. | Dobava i ugradnja pocinčanih čeličnih cijevi, za ugradnju u ulazno okno i podstanicu, komplet sa spojnim pričvrsnim i konzolnim materijalom, te standardnim cijevnim lukovima, redukcijama i ostalim fazonskim komadima.
| NO80 (3") | m | 11 | a' |  | 0
| NO50 (2") | m | 9 | a' |  | 0
| NO40 (6/4") | m | 13 | a' |  | 0
| NO25 (1") | m | 1 | a' |  | 0
5. | Dobava i ugradnja mesinganih kuglastih slavina, za ugradnju na vodove sanitarne vode, na navoj, komplet sa holenderom, te spojnim i brtvenim materijalom, NP10.
| NO 80 | kom | 3 | a' |  | 0
| NO 50 | kom | 1 | a' |  | 0
| NO 40 | kom | 2 | a' |  | 0
| NO 32 | kom | 3 | a' |  | 0
| NO 25 | kom | 9 | a' |  | 0
| NO 20 | kom | 2 | a' |  | 0
| NO 15 | kom | 6 | a' |  | 0
6. | Dobava i ugradnja navojnih ventila za sanitarnu vodu za hidrauličko balansiranje sa mjernim priključcima za instrument za podešavanje protoka, sa ručnim kolom sa označavanjem prednamještanja. Stavka uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta i izradu zapisnika o postignutim protocima.
| NO 25 (za sanitarnu vodu) | kom | 2 | a' |  | 0
| NO 20 (za sanitarnu vodu) | kom | 6 | a' |  | 0
| NO 15 (za sanitarnu vodu) | kom | 4 | a' |  | 0
7. | Dobava materijala i izrada čepa sa navojnim spojem na pocinčane čelične cijevi, komplet s spojnim i brtvenim materijalim. Obračun po komadu.
| NO 50 (priključak za odmuljivanje) | kom | 1 | a' |  | 0
| NO 25 (priključak za kloriranje) | kom | 2 | a' |  | 0
8. | Spoj na postojeću instalaciju iz pocinčanih čeličnih cijevi uz izradu navoja na postojećem cjevovodu, komplet s holenderom, te ostalim spojnim i brtvenim materijalim. Obračun po komadu.
| NO 80 | kom | 3 | a' |  | 0
| NO 65 | kom | 1 | a' |  | 0
9. | Dobava i ugradnja prijelaznih komada sa polipropilenskih cijevi (PPR) na navojni spoj, za sanitarnu vodu, komplet sa holenderom, te spojnim i brtvenim materijalom, NP10.
| PPR ø90 / NO 80 | kom | 2 | a' |  | 0
| PPR ø63 / NO 50 | kom | 1 | a' |  | 0
| PPR ø50 / NO 40 | kom | 2 | a' |  | 0
10. | Dobava i montaža vodovodnih polipropilenskih cijevi (u šipkama), za razvod sanitarne tople i hladne unutar objekta, za radni tlak od 10 bara. Stavka obuhvaća sve potrebne fazonske komade, spojnice, redukcije, T-komade, te potrebni ovjesni i pričvrsni materijal. Dimenzije cijevi odnose se na nazivni unutarnji promjer. Obračun po m.
| - cijevi ø90x10,1 mm (NO80) | m | 34 | a' |  | 0
| - cijevi ø63x8,6 mm (NO50) | m | 8 | a' |  | 0
| - cijevi ø50x6,9 mm (NO40) | m | 171 | a' |  | 0
| - cijevi ø40x5,5 mm (NO32) | m | 292 | a' |  | 0
| - cijevi ø32x4,4 mm (NO25) | m | 214 | a' |  | 0
| - cijevi ø25x3,5 mm (NO20) | m | 52 | a' |  | 0
| - cijevi ø20x2,8 mm (NO15) | m | 125 | a' |  | 0
11. | Čiščenje i miniziranje, te izolacija cjevovoda sanitarne vode polietilenskom izolacijom sa zatvorenim čelijama, klase B1, toplinske vodljivosti λ<0,040 W/mK, komplet sa samoljepljivim PVC trakama, te odgovarajućim ljepilom. Obračun po m.
- Cjevovodi tople vode i recirkulacije izolacijom debljine 9 mm
| NO 50 | m | 16 | a' |  | 0
| NO 40 | m | 68 | a' |  | 0
| NO 32 | m | 203 | a' |  | 0
| NO 25 | m | 168 | a' |  | 0
| NO 20 | m | 51 | a' |  | 0
| NO 15 | m | 80 | a' |  | 0
- Cjevovodi hladne vode izolacijom debljine 5 mm
| NO 80 | m | 45 | a' |  | 0
| NO 50 | m | 1 | a' |  | 0
| NO 40 | m | 116 | a' |  | 0
| NO 32 | m | 89 | a' |  | 0
| NO 25 | m | 47 | a' |  | 0
| NO 20 | m | 1 | a' |  | 0
| NO 15 | m | 45 | a' |  | 0
12. | Punjenje sistema, hladna tlačna proba instalacije, podešavanje i puštanje u pogon opreme od strane ovlaštene osobe.O rezultatima ovih proba treba sastaviti zapisnik i priložiti odgovarajuće ateste.Izrada upustva za rad i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku.
|  | komplet | 1 | a' |  | 0
13. | Dezinfekcija kompletne ugrađene vodovodne mreže. Dezinfekciju izvesti prema pravilima struke i HR normama. U cijenu je uključena i tekućina potrebna za dezinficiranje mreže. Obračun po m cjevovoda.
|  | m | 842 | a' |  | 0
14. | Ispiranje cjevovoda vodom iz vodovoda. Ispiranje svih djelova cjevovoda vršiti sa min. brzinom istjecanja od 1,5 m/s. Obračun po m cjevovoda.
|  | m | 842 | a' |  | 0
15. | Mikrobiološko ispitivanje vode
Stavka uključuje uzimanje uzoraka i vršenje mikrobiološkog ispitivanja kakvoće vode na svim novoizvedenim priključcima. Ispitivanje mora biti vršeno od strane ovlaštenog tijela za ispitivanje. Obračun po m cjevovoda.
|  | m | 842 | a' |  | 0
16. | Pripremno završni radovi, transport materijala i opreme, izrada skele potrebne za vršenje radova, te sitan potrošni materijal koji nije obuhvačen troškovnikom, a potreban je kod montaže.
|  | komplet | 1 | a' |  | 0
0
| UKUPNO ZA STAVKU 1. : |  |  |  | 0 | 0

## prateći građevinski radovi
2. | PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
1. | Razbijanje postojeće betonske podloge (hodna staza) na mjestu ugradnje okna. Obračun po m2.
|  | m2 | 2.5 | a' |  | 0
2. | Pažljivi iskop rova (prilikom iskopa paziti na postojanje ukopanih instalacija), za ugradnju okna, kako je nacrtom prikazano, sa grubim planiranjem dna rova na točnost +/-3 cm. Iskopi se izvode ručno i strojno u terenu, sa pravilnim odsjecanjem stranica rova. Materijal od iskopa odbacuje se uz stranu rova na udaljenost do 1,00 m od ivice rova. Točan odnos među ktg. ustanovit će se na licu mjesta prilikom izvođenja radova, a sad se predviđa rad u zemljištu IV kategorije. Obračun po m3 iskopanog rova.
|  | m3 | 12.6 | a' |  | 0
3. | Dobava materijala i izrada vodovodnog okna svijetle veličine 160/260 cm dubine do 190 cm uz obavezno pervibriranje. Zidovi i ploča okna su izrađeni od vodonepropusnog armiranog betona razreda C25/30. Na dnu okna izvesti proširenje dimenzije 30x30 cm. Ploče i zidove armirati obostrano mrežom Q335, uz rub otvora izvesti ojačanje 2x2Ø12, kutove ojačati sa Ø12/15 cm. Svi zidovi i ploče okna izvode se debljine 20 cm. Dobava i ugradnja lijevanoželjeznog poklopca nosivosti B125 dimenzije 60x60 cm. U stavku je uključena dobava i ugradnja materijala sa kompletnom izradom, postavom i skidanjem dvostrane oplate, betonom i armaturom te svim prijenosima i prijevozima te ugradnja tampona debljine 10 cm ispod vodomjernog okna zajedno sa izradom betonskih stolica za nalijeganje armature. Stavka uključuje i ugradnju zaštitne PVC cijevi za prolaz vodovodnih cijevi kroz zidove. |  |  |  |  | 0
U stavku uključena dobava ugradnja penjalica. Penjalice su iz nehrđajućeg čelika ø 20 mm na razmaku od 25 cm. Uključeno bušenje rupa u stjenkama okna, te ugradnja penjalica.
Obračun po komadu.
| - beton | m3 | 6.1 | a' |  | 0
| - oplata | m2 | 57 | a' |  | 0
| - armatura | kg | 427 | a' |  | 0
4. | Odvoz suvišnog materijala na gradilišnu deponiju ili na gradsku deponiju, na udaljenost do 10,0 km. Uz koeficijent rastresitosti 1,30. Stavku izvesti nakon svih zatrpavanja stranica uz okno, te uređenje terena na mjestu ranije izvođenih radova. Utovar, odvoz te planiranje materijala na mjestu deponiranja u jediničnoj cijeni. Obračun po m3.
|  | m3 | 16.4 | a' |  | 0
5. | Dobava materijala, te izrada betonske zaštite neposredno iznad vodovodnog okna na mjestima ulaska novoizvedenih cjevovoda u objekt. U stavci uračunata oplata. Obračun po m3.
|  | m3 | 0.5 | a' |  | 0
6. | Pažljiva izrada otvora u gipskartonskoj oblozi u zoni izvođenja radova, te ponovna montaža (na dijelima gdje neće biti montirana nova obloga), krpanje oštečenja, gletanje i bojanje, odnosno dovođenje u prvobitno stanje nakon dovršetka radova. Obračun po kom.
| - veličine cca. 200 x 100 cm | kom | 2 | a' |  | 0
| - veličine cca. 60 x 60 cm | kom | 12 | a' |  | 0
7. | Izrada otvora (cca. 30 x 15 cm) u gipskartonskoj oblozi radi provođenja novih cjevovoda (prolaz kroz stropne istake) . Obračun po kom.
|  | kom | 20 | a' |  | 0
8. | Bušenje otvora na unutarnjim zidovima radi prolaska cjevovoda. Obračun po komadu.
| - kameni zid debljine 45 cm, rupa ø100 mm | kom | 5 | a' |  | 0
| - kameni zid debljine 45 cm, rupa ø75 mm | kom | 2 | a' |  | 0
| - kameni zid debljine 45 cm, rupa ø60 mm | kom | 7 | a' |  | 0
| - kameni zid debljine 45 cm, rupa ø50 mm | kom | 3 | a' |  | 0
| - kameni zid debljine 45 cm, rupa ø40 mm | kom | 6 | a' |  | 0
| - kameni zid debljine 45 cm, rupa ø35 mm | kom | 2 | a' |  | 0
| - kameni zid debljine 45 cm, rupa ø25 mm | kom | 1 | a' |  | 0
| - kameni zid debljine 45 cm, rupa ø20 mm | kom | 6 | a' |  | 0
| - kameni zid debljine 30 cm, rupa ø60 mm | kom | 1 | a' |  | 0
| - zid iz pune opeke d=12 cm, rupa ø60 mm | kom | 1 | a' |  | 0
| - zid iz pune opeke d=12 cm, rupa ø50 mm | kom | 1 | a' |  | 0
| - zid iz pune opeke d=12 cm, rupa ø40 mm | kom | 1 | a' |  | 0
| - zid iz pune opeke d=12 cm, rupa ø35 mm | kom | 2 | a' |  | 0
| - zid iz pune opeke d=12 cm, rupa ø25 mm | kom | 2 | a' |  | 0
| - zid iz pune opeke d=12 cm, rupa ø20 mm | kom | 4 | a' |  | 0
| - gipskartonski zid d=10 cm, rupa ø100 mm | kom | 1 | a' |  | 0
| - gipskartonski zid d=10 cm, rupa ø60 mm | kom | 1 | a' |  | 0
| - međukatna konstrukcija, rupa ø100 mm | kom | 1 | a' |  | 0
| - međukatna konstrukcija, rupa ø75 mm | kom | 1 | a' |  | 0
| - međukatna konstrukcija, rupa ø60 mm | kom | 1 | a' |  | 0
9. | Izrada otvora (cca. 20 x 20 cm) u obzidu (žbuka) radi spoja novih cjevovoda na postojeće. te potom dozidavanje prema potrebi, grubo i fino žbukanje, gletanje i bojanje oštećenih površina, komplet s pripadajućim spojnim materijalom. Obračun po komadu.
|  | kom | 2 | a' |  | 0
10. | Pažljivo skidanje postojeće keramike i izrada otvora dimenzija cca. 50 x 20 cm, u podu uz poštojeće podno okno radi spoja novih cjevovoda na postojeće unutar okna, te potom betoniranje prema potrebi i ponovna montaža keramike s fugiranjem, komplet s pripadajućim spojnim materijalom. Obračun po komadu.
|  | kom | 2 | a' |  | 0
11. | Pažljivo skidanje postojeće keramike i izrada otvora dimenzija cca. 50 x 50 cm, u podu radi spoja novih cjevovoda na postojeće u podu, te potom betoniranje prema potrebi i ponovna montaža keramike s fugiranjem, komplet s pripadajućim spojnim materijalom. Obračun po komadu.
|  | kom | 1 | a' |  | 0
12. | Dobava materijala i izrada obloge oko novopoloženih cjevovoda sanitarne vode punim gipskartonskim pločama (d=1,25 cm). U cijeni uključena podkonstrukcija (ovješenje na zid ili strop), te spajanje prema uputama proizvođača. Maska zatvaranja u osnovi 30 x 15 cm. U stavci obuhvaćeno bandažiranje spojeva komplet s kitanjem do potpune glatkoće, te obrada rubova, s ugradnjom završnog tipskog aluminijskog profila. U jediničnu cijenu uključen sav rad i materijal do potpune gotovosti i spremnosti za slijedeću fazu radova. Obračun po m2 obloge.
|  | m2 | 147.6 | a' |  | 0
13. | Dobava materijala i izrada obloge oko novopoloženih cjevovoda sanitarne vode u sanitarnim čvorovima punim gipskartonskim vlagootpornim pločama (d=1,25 cm). U cijeni uključena podkonstrukcija (ovješenje na zid ili strop), te spajanje prema uputama proizvođača. Maska zatvaranja u osnovi 30 x 15 cm. U stavci obuhvaćeno bandažiranje spojeva komplet s kitanjem do potpune glatkoće, te obrada rubova, s ugradnjom završnog tipskog aluminijskog profila. U jediničnu cijenu uključen sav rad i materijal do potpune gotovosti i spremnosti za slijedeću fazu radova. Obračun po m2 obloge.
|  | m2 | 3.4 | a' |  | 0
14. | Dobava materijala, te nanošenje dvostrukog premaza dispreznim bojama na izrađene maske cijevi sanitarne vode. U stavci obuhvaćena završna obrada maske (brušenje, otprašivanje), te nanošenje temeljnog premaza. U cijeni je uključena zaštita ostalih površina zidova koji nisu predmet zahvata. Obračun po m2.
|  | m2 | 151 | a' |  | 0
15. | Dobava materijalaI, te izrada revizionih otvora 60 x 60 cm s okvirima, na gipskartonskoj oblozi Stavkom obuhvaćena obrada i završno zaglađivanje svih spojeva oko otvora do pune gotovosti. Obračun po komadu.
|  | kom | 14 | a' |  | 0
16. | Zaštita svih postojećih podova (linoleum, keramika, kamen) u zoni izvođenja radova, a prije početka, te po završetku radova čiščenje i vraćanje podnih površina u zatečeno stanje. Obračun po m2 štičene površine.
|  | m2 | 460 | a' |  | 0
17. | Pripremno završni radovi, transport materijala i opreme, izrada skele potrebne za vršenje radova (radovi na visini do 3,5 m), te sitan potrošni materijal koji nije obuhvačen troškovnikom, a potreban je kod montaže.
|  | komplet | 1 | a' |  | 0
0
| UKUPNO ZA STAVKU 2. : |  |  |  | 0 | 0

## rekapitulacija
REKAPITULACIJA |  |  | 0
0
1. INSTALACIJE SANITARNE VODE
UKUPNO ZA STAVKU 1. : ................................................................................................................ |  |  | 0
0
2. PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI
UKUPNO ZA STAVKU 2. : ................................................................................................................ |  |  | 0
SVEUKUPNO (bez PDV-a): |  |  | 0
| PDV |  | 0
SVEUKUPNO (sa PDV-om): |  |  | 0
0
0
0
0
0